大邑县人民医院

消毒供应室纯水处理系统采购项目比选文件

- 项目名称：消毒供应室纯水处理系统采购项目。

- 预算金额：人民币49000.00元。

- 技术参数

一、工作条件

1、工作电源：220V/380V±10% /50Hz，功率:3～3.5KW；

2、 进水水源：城市自来水TDS<400PPM ,水压2.0～5.0kg/cm2；

二、功能需求及技术性能参数：

★1、主要工艺：原水储水箱+原水增压系统+预处理系统+反渗透系统+纯水储水箱+变频供水系统

★2、产水量≥1000L/H @25℃；

★3、产水水质标准：符合医院消毒供应中心WS 310.2-2016清洗消毒及灭菌技术操作规范的用水标准，纯水电导率≤15µs/cm@25℃，离子去除率≥99%，微颗粒物（0.2um）＜1个/ml，内毒素、细菌去除率≥99%，回收率≥50-75%；

4、预处理由多介质、活性碳、软化、精密过滤组成，处理量为≥4T/H，原水泵流量≥4T/H，扬程≥40m，罐体型号≥◎300*1350，控制阀采用全自动控制阀，可自动进行自动正洗、反洗、冲洗、排放、吸盐、补水、再生等功能，无需手动操作。出水SDI 值为<5，出水余氯<0.1ppm，出水硬度<25mg/L。

- ▲5、设备采用一体式设计更节约空间，符合现有房间需求(可实地查看)，设备主机尺寸≤750*1700*1700mm，材质为不锈钢机架+钣金喷塑机箱设计，做到水电分离，使用安全且便于维护，管路设计符合3D原则，无死腔设计，设备管路采用符合涉水批件的卫生级管材进行连接，阀门采样不锈钢阀门，并提供管道材质第三方检验报告。

6、RO反渗透系统具有浓水回收控制功能，有提高原水利用率的设计，有节能和稳定原水水压的设计，采用无死腔反渗透膜壳，材质为SUS304不锈钢，反渗透膜采用4040型国际知名品牌，脱盐率≥99%，数量为≥4支。

7、系统采用PLC可编程智能控制程序，具有全自动程序运行操作的控制系统界面和手动操作系统界面完成电气和仪表的自动控制与监控，触摸屏≥7英寸，动画显示工作流程，触摸屏幕上实时在线监测并显示日期、时间、水温、原水电导率、产水电导率、水箱水位等参数；
8、PLC控制器与触摸屏为分体式设计，更具电磁兼容性，性能更加稳定，降低故障率，弱电工艺保障操作人员人身安全，可根据客户需求量身定制及后期免费升级；
▲9、具有远程监控管理系统，配置远程控制模块，可进行开机、停机、自动控制、手动控制、水质监测、历史数据查询等功能以及同步设备操作界面，实现远程访问、远程管理和远程控制，并提供该功能第三方检测报告。

▲10、系统具至少2路水质在线监测，实时监测原水水质和纯水水质及系统运行工作压力。具有水温自动补偿功能，提高纯水水质监测的准确性，提供第三方检测机构出具的电导率仪校准证书的证明文件；

▲11、供水泵过流部件为SUS304不锈钢材质，流量≥2T/H，扬程≥40m，供水压力为0.2MPa-0.4MPa，采用变频控制，有效保证不同用水点出水流量和压力要求，管路具有微循环调节设计符合3D原则，防止微生物滋生，并提供微循环供水系统国家权威机构出具的技术证明文件；

12、具有系统开机自检、自动冲洗、原水缺水/水箱水满自动停机、高低压保护功能；三级密码设置功能，防止非相关工作人员不合理操作；

▲13、设备具有自动和手动两种控制模式，采用PLC全自动控制模块，采用 PLC全自动控制，具有全自动程序运行操作的控制系统界面和手动操作系统界面，并提供该功能第三方检测报告。

▲14、为避免因为设备漏水、漏电等安全事故造成人员和财产损失，设备具有漏水漏电自动报警保护功能，并提供该功能第三方检测报告及医用泄漏电流测试校准证书、医用接地导通电阻测试校准证书。

15、具备完善的耗材管理功能，具有耗材的使用时间和处理水量统计功能，并可通过嗡鸣报警器，提示用户更换耗材，用户可根据这些统计数据，及时地维护和保养设备，主控屏显示耗材寿命剩余时间，到期更换自动中文字幕提示和声间报警提醒，避免水质下降；

▲16、为确保设备的专业性和可行性，及设备设计及安装人员的专业能力，制造厂家工程师通过水处理行业和环保行业专业工程师考核，并提供资格证书复印件和官网查询截图复印件作为证明材料并加盖鲜章。

- ▲17、产品质量要求：为保证高品质合格产品质量，产品要符合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系标准进行生产制造，并提供认证证明文件；

- ▲18、产品安全要求：设备产品在电磁兼容、电磁辐射、电磁干扰、电磁防护以及电压电流等方面都要符合国家标准，为保证产品安全使用性，提供消毒产品生产许可证、重质量守信用企业。

- ★四、商务要求

- 交货时间：自合同签订之日起7日内完成交货及安装调试。

- 交货地点：大邑县人民医院

- 支付方式：签订合同生效，供应商完成交货及安装并通过采购人验收，采购人收到供应商出具的有效发票后且经采购人审核无误，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%

- 质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥2年，质保范围为整机质保(耗材除外)。

- 报价要求：含设备的价格、设备的附件及与设备安装相关的附件、管道安装及管道改造、备件、包装、运输、人工、机械、装卸、存储、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务等含税费用以及将原旧纯水系统拆除并运送到指定地点的费用。

- 施工要求：该项目应执行我国现行的有关施工技术规范、验收规范和标准。严格执行相关安全要求：供应商须严格遵守安全生产相关法规制度，做好保护措施，保障现场作业人员人身安全。供应商对在工程实施范围内进行的所有施工活动的安全承担全部责任。

- 7、售后服务：

7.1.供应商在质量保证期内应定期提供预防性保养服务至少4次/年(每季度巡检一次)，所需费用由供应商承担。

7.2.在设备质量保证期内，零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担。

7.3.供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常生产要求，采购人经验收合格后签字确认。

7.4.终身零配件供应：供应商应保证设备使用期间终身供应零配件，并以不超过本次投标的零配件报价的80%，提供该设备所需的维修零配件（投标人需提供含价格的零配件报价单），且保证在以后市场价下降时相应下调。质量保证期后，供应商仍应上门维修，维修设备只收取零配件费用，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。所涉及的软件部分需终身升级换代，并提供全套技术资料（相关费用包含在本次报价中）。供应商中标后，在合同签订时需提供质量保证期的承诺函。

7.5.培训：质保期内供应商需为采购人提供每年不少于2次/年培训，受训人员为至少2名（含2名）工作人员（1名医师/技师、1名工程师），受训人员接受培训后需达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并具有解决日常维护和基础维修的能力；

7.6.供应商需为本项目配备不少于一名原厂的维修工程师，（提供工程师名单和联系方式（手机号或座机号））或供应商提供书面承诺函，承诺中标后1个月内，在项目所在地省份提供原厂的维修工程师进行服务（提供供应商的承诺函原件）。

- 7.7.质量保证期内出现中标产品质量问题，供应商在接到采购人通知后立即响应，并在4小时内派专业技术人员到达采购人现场，8小时内解决问题（提供供应商的承诺函原件）。

- 五、评分标准

| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 技术、服务要求 | - 投标人针对采购文件技术要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下： 1、投标人针对“技术参数要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下（一般技术参数条款指未标注“▲”的条款）：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量）×36分。 2、投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量）×16分。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足； ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 52 | 客观 |
|  | 实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案应包含：①供货及运输方案、②技术保障方案、③安装调试方案、④售后服务方案、⑤应急预案、⑥医护人员培训方案； 投标人编制的实施方案包括以上6项内容的得18分，每有一项内容缺失扣3分；每有一项内容有缺陷的扣1.5分，直至本项分值扣完为止。(注：内容缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、不利于项目实施等任意一种情形。) | 18 | 主观 |
| 价格分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)× 30%×100。 | 30 | 客观 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

本项目以上所有内容标注“★”是实质性要求，供应商必须达到，未达到不能参与投标；“▲”是供应商根据评分进行响应的条件，即能够满足即得分，不能满足即扣分。