
大邑县人民医院
柴油发电机组维护保养服务
采购项目比选文件

一、项目概述

为保障医院工作顺利开展，大邑县人民医院现有的柴油发电机组（康明斯500kW）需每年进行维护保养服务，并更换发动机机油及机组滤芯，针对以上内容拟对该项目进行采购。
二、项目名称：柴油发电机组维护保养服务采购项目

三、项目预算：本项目采购预算为8500.00元/年，一采三年，合同一年一签。
四、维保清单：

	项目
	品名规格
	数量
	单位

	1
	机油滤芯器
	2
	个

	2
	柴油滤芯器
	2
	个

	3
	空滤
	2
	套

	4
	机油(CF-4级 18升)
	3
	桶

	5
	冷却液（-35°20公斤）
	7
	桶

	6
	保养工时费（含机组各项检查）
	1
	项

	7
	每季度巡检一次
	4
	次

	备注：本项目预算包含每年一次保电费用。


五、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.具有依法缴纳税收的良好记录。
5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。
6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动。
7.本项目不接受联合体参加比选。

★六、服务内容及要求：
1.保障柴油发电机组的完好及安全运作，确保在停电时能及时投入使用，保障正常供电。

2.年度维保包含1次发电机组的全面保养(更换发动机的机油和各个机组自有滤芯)及4次日常维护巡检,每个季度一次。

3.保养和日常维护巡检完成后出具盖鲜章的《柴油发电机组运行报告》里面详细记载每次的工作内容与发电机组现场运行情况并签字。
4.维保完成后机组发生故障需在2小时内做出应急反应，并及时安排技术人员赴现场处理。

5.安排两次专业的技术人员到发电机房对柴油发电机进行开机检查及巡查回访。

6.如日常巡检期间发现发电机组本身的故障，及时上报医院。如不需要更换零配件即可解决的问题有成交供应商免费处理，若需要更换零配件的只收取成本费和最低人工费。
7.设备日常巡检维护内容:

空载运行柴油机 5~10 分钟

(1)检查风扇皮带及各传动皮带的张紧程度，若没在规定范围内要及时调整；

(2)查看空气滤清器(必要时用空压机反复吹干净)；

(3)检查燃油质量，若过脏需要清洗燃油泵；

(4)检查空载时机组的电压、电流、油压、水温、频率等参数是否正常；

(5)检查发动机工作声音是否正常是否有产生异响；

(6)开机查看发动机工作的排气烟色是否正常，有无白烟、蓝烟及黑烟现象；

(7)蓄电池:检查蓄电池充电电压是否正常，电瓶液位是否足够，目测蓄电池端头是否有腐蚀情况；

(8)增压器:查看增压器叶轮片是否完好；

(9)发电机:检查发电机端轴承是否润滑良好，并及时补充润滑脂；

(10)控制屏:检查控制屏内各个接线端子是否松动，接触是否良好；

(11)每次巡检完成后，根据发电机组的运行情况出具盖鲜章的发电机组运行报告单据。

★七、商务要求

1.维保地点：大邑县人民医院。

2.付款方法和条件：合同签订后，完成当年的4次巡检及维修保养服务，成交供应商开具合规发票给采购人，采购人收到发票后在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。

3.成交供应商须严格遵守国家制定的安全生产相关法规制度，对建设安全承担全部责任。在安装调试作业中采取严格安全保护措施，并安排专人负责现场监护，保证现场作业安全。按照国家相关规定，须持证上岗的岗位必须做到持证上岗。履行合同过程中发生的成交供应商任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。
4.若因成交供应商的组织安装、实施技术及工作人员操作等原因或成交供应商采用不合格产品、质量低劣原因造成采购人原有设备设施损坏，由成交供应商承担全部经济赔偿责任和法律责任,与采购人无关。
5.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。
八、评分标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价
	30分
	满足招标文件要求，以本次最低有效投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(基准价／投标报价)×30。
	报价得分保留小数点后两位

	2
	施工方案与技术措施
	25分
	供应商根据本项目特点，提供施工方案与技术措施至少包含：①施工方案②质量保证措施③人员配置④配件储备情况⑤安全保障方案等，每具有一项得5分，最多得25分。

方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得25分，每有1项缺项扣5分，每有一项内容不详尽、内容粗略、对本项目针对性不强、方案有逻辑性问题的扣2.5分，直至本项扣完为止。

	注：人员配置需提供项目人员所有证明材料复印件及近6个月社保原件彩色清晰扫描件（未提供不得分）

	3
	服务方案
	30分
	投标人需为本项目提供售后服务方案，方案包括：①维保计划与时效；②服务人员配备及职责分工；③服务保障措施；④服务响应流程；⑤应急处理预案。每具有一项得6分，最多得30分。

方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得30分，每有1项缺项扣6分，每有一项内容不详尽、内容粗略、对本项目针对性不强、方案有逻辑性问题的扣3分，直至本项扣完为止。
	

	4
	业绩
	15分
	投标人提供的2023年至今类似业绩，每提供一个业绩证明得3分，最高得15分。
	注：提供合同或中标通知书扫描件（加盖投标人公章）。




