
大邑县人民医院

灭火器采购项目比选文件
一、项目概况

大邑县人民医院采购手提式干粉灭火器510具，其中4KG手提式干粉灭火器450具、5KG手提式干粉灭火器60具。

二、项目名称：灭火器采购项目

三、项目预算：本项目采购预算最高限价为32850.00元
四、产品清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	金额（元）
	小计（元）

	1
	手提式干粉灭火器
	4KG
	450
	具
	63
	28350

	2
	
	5KG
	60
	具
	75
	4500

	合计（含税费、运费）
	32850


五、技术参数要求

（一）4KG干粉灭火器参数：

(1、执行标准：GB4351-2023 灭火剂净重：4±0.08kg（ABC干粉，75%磷酸二氢铵+15%硫酸铵）

2、驱动气体：高纯氮气（纯度≥99%）灭火级别不低于：2A 55B C E

3、20℃额定工作压力：1.2MPa

4、筒体水压试验压力：2.1MPa

5、有效喷射时间：≥15s

6、有效喷射距离：≥3.7m 

7、喷射滞后时间：≤2s

8、喷射剩余率：≤5%

（二）5KG干粉灭火器参数：

(1、执行标准：GB4351-2023 灭火剂净重：5±0.1kg（ABC干粉，75%磷酸二氢铵+15%硫酸铵）
  2、驱动气体：高纯氮气（纯度≥99%）灭火级别不低于：3A 89B C E

3、20℃额定工作压力：1.2MPa
4、筒体水压试验压力：2.1MPa

5、有效喷射时间：≥18s
6、有效喷射距离：≥3.7m
7、喷射滞后时间：≤2s
8、喷射剩余率：≤5%
★六、商务要求

1、交货期：自合同签订之日起5个工作日内完成项目的供货等相关工作。

2、交货地点：大邑县人民医院。

3、产品或配件属于强制认证的消防产品的，交货时提供《中国国家强制性产品认证证书》供采购人查验。
4、成交供应商负责设备运输、调试，运输及调试过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

5、灭火器生产日期距送货日期不超过1个月，全新国标正品，对应灭火器的中国国家强制性产品认证证书（3C证书）和第三方检测机构出具的型式检验报告。
6、验收要求：提供该批次产品合规证明‌：‌3C 强制性认证证书‌复印件、近期‌型式检验报告‌、产品合格证（必须与所投型号一致）；所有证书（特别是 3C 认证）通过‌国家认证认可监督管理委员会官网‌或‌中国消防产品信息网‌查询真伪，核对证书编号、型号及有效期；实物筒体必须印有清晰‌3C 标志‌及‌S 标身份码。
7、付款方法和条件：全部货物采购人验收合格，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票后，采购人收到发票后在20个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。

8、质保期：灭火器质保期≥1年，质保期内提供免费维修及更换。

  9、非法定代表人参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

10、法定代表人直接参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

七、其他要求

评标过程中出现下列情形之⼀的，评审小组参照政府采购异常低价投标审查程序：

1、投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %； 
2、投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65 %； 
3、投标报价低于采购项⽬（采购包）最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %； 
4、评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审小组会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项⾄第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标⽂件⼀并提交 相关书⾯说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审小组会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
八、评分标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价32%
	32分
	满足比选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评审基准价／供应商报价)×报价分值
	

	2
	技术要求响应情况 28%
	28分
	投标文件技术参数要求完全满足采购文件“技术要求”得28分。

每有一项不满足（负偏离）扣2分，最多扣28分。

注：标注“★”号条款为实质性要求条款，不满足均视为无效比选申请文件。
	响应文件中提供对应灭火器型式试验检验报告（复印件）佐证参数。

	3
	实施服务方案20%
	20分
	根据供应商提供的实施服务方案，包含针对本项目的①项目时间计划；②人员配备及管理方案；③运输方案；④安装、调试方案；⑤质量保障措施。以上内容无缺项且无缺陷得20分，每缺少一项扣4分，每项内容中有一处缺陷扣2分，每项内容扣完4分为止。
	

	4
	售后服务方案15%
	15分
	根据供应商提供的售后服务方案，包含①供应商提供完善售后服务机制承诺；②提供售后服务保障措施；③提供售后人员配置安排计划；④提供故障处理等的响应时间安排计划；⑤提供人员培训计划、培训内容方案。以上内容无缺项且无缺陷得15分，每缺少一项扣3分，每项内容中有一处缺陷扣1.5分，每项内容扣完3分为止。
	

	5
	履约经验5%
	5分
	2023年1月1日至今供应商每具备一个与本项目类似的案例履约经验得2.5分，最多得5分。
	供应商提供中标通知书或合同复印件，未提供不得相应分值。

	注：“缺陷”是指存在以下任一情形：①方案内容不适用本项目采购需求②方案内容与本项目无关；③方案内容不完整。评分取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

	标注“★”号条款为实质性要求条款，不满足均视为无效比选申请文件。




